{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,38,4],[21,5,39,5]]}
["惠城区2023年7月重点源废水监督性监测结果表（2家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称 ","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值(mg/L)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州德贝辰电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-06-20","pH值（无量纲）","—",7.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",11,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",9.13,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",3.08,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.041,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.36,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—",0.014,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—",0.11,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",{"v":0.7,"d":"0.700"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—",0.298,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.28,10,"是","—"]
[2,"惠州市","统将（惠阳）电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-06-25","pH值（无量纲）","—",{"v":7,"d":"7.0"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",3.29,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.21,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.001,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.074,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—",0.024,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—","0.04L",10,"是","—"]