{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12633629","146.222","123.544","320","13.445","100","1.009","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15958397","184.704","125.521","320","30.513","100","1.026","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10579086","122.443","-","-","-","-",5.2211,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8267831.5","95.692","-","-","-","-",4.6629,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","389343.656","16222.653","-","-","-","-","0.003","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6722443.5","77.806","-","-","-","-","0.463","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1982611.75","22.947","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8630.003","0.1","95.404","320","0","100","226.01","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","712319.438","8.244","150.487","300","11.019","100","2.082","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","895596.48","10.366","2.48","200","6.24","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10656238","123.336","216.949","320","28.618","100","1.78","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11520988","133.345","570.874","320","14.503","100","2.854","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10106434","116.973","-","-","-","-",3.7798,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6669599.5","77.194","-","-","-","-",4.6531,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3545499","41.412","92.728","200","11.978","50","6.07","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","5968891.5","69.577","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3332217.75","38.861","97.426","200","11.748","50","4.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1149336.38","13.3","111.738","200","3.592","35","1.877","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","227768.31","2.64","1048.659","200","18.229","35","859.006","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1161261","13.44","107.677","200","16.803","35","1.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3110359.5","36","113.453","200","22.511","35","0.429","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2143290.5","24.807","172.022","200","17.973","50","3.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1278528.5","14.798","153.362","200","9.515","50","6.364","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536625.125","17.785","157.735","200","16.555","50","5.915","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2654112.96","30.719","21.21","200","2.89","35","0.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","36288","0.42","31.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2585537.75","29.925","0.007","50","0.002","35","10.299","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19726076.166","232.853","26.773","50","0.074","35","0.81","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","12019.028","0.141","52.718","50","1.564","35","40.678","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5171.82","0.062","0","50","69.861","35","198.602","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","107502.578","1.278","36.339","50","0.027","35","0.448","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14375076.48","598961.52","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10775289.6","124.714","45.586","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11153471.04","129.091","53.657","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","17885102.4","207.004","20.345","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-982350.72","-11.37","31.212","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-960888.96","-11.121","422.548","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181440","2.1",51.53,"-",1.99,"-",4.29,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10546849","122.07","176.93","320","32.432","100","4.848","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6949908.5","80.439","-","-","-","-",10.987,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9464503","109.543","227.317","320","33.259","100","1.942","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7067960.5","81.805","-","-","-","-",8.115,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","793411.2","9.183","16.91","50","4.66","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","197263.047","2.283","-","-","-","-",0.7361,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","771.726","0.009","-","-","-","-",0.0428,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","40832.062","0.472","-","-","-","-",0.9882,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1312.198","54.675","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-34992151.441,"-413.773","47.136","100","22.117","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52253557.793","617.831","37.312","100","24.113","50","4.878","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380077","4.399","265.03","550","8.486","280","0.732","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","485502.469","5.619","247.561","550","1.292","400","0.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","551232","6.38","239.9","550","1.64","400","0.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","477520.969","5.527","155.827","550","3.91","400","1.112","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","574922.375","6.654","134.792","200","3.856","200","1.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","931413.062","10.78","51.628","200","3.622","200","6.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136396.953","1.579","24.288","-","22.632","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1253848.625","14.512","63.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","811090.625","9.388","41.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3872026.75","45.036","84.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4088816.5","47.324","58.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4624029","53.519","65.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7360034","85.186","53.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1788238.125","20.697","48.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2555066.25","29.572","40.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1217517.125","14.092","77.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1876204.25","21.715","77.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3573489.75","148895.438","80.928","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4438981.5","51.377","39.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1780258.875","20.605","40.848","100","6.411","50","0.48","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366693.812","4.244","34.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2219116.5","25.684","-","-","24.682","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12400839","143.528","40.411","100","1.315","50","8.965","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","443073.656","5.128","59.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2863302.75","33.14","21.793","100","9.174","50","11.135","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2885831.25","33.401","79.126","100","1.737","50","0.419","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062774.625","12.301","-","-","1.33","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","246281.094","2.85","3.618","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","37111.402","0.43","6.351","50","0.47","35","2.574","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1831993.625","21.204","47.887","100","1.883","50","0.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7385940.5","85.485","43.146","100","0.452","50","0.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6272391","72.597","64.716","100","1.125","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10480805","121.31","79.14","200","30.92","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2506090","29","143.39","200","55.27","200","5.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1551480","17.95","79.64","200","30.52","200","14.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1759100","20.35","80.33","200","27.76","200","10.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3427158.75","39.66","36.23","100","19.8","35","1.38","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1314919.25","15.21","174.85","300","3.4","100","5.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2458.62","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","961790.38","11.13","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2979957.25","34.49","131.24","300","0.15","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2157534","24.97","69.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","151144.59","1.74","12.68","120","25.44","100","12.09","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7181770.5","83.12","61.5","100","0","50","3.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19300600","223.38","23.86","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125528.83","1.45","54.22","300","0.01","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8785200","101.68","29.89","100","0","50","3.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1348424.38","15.61","79.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2187790","25.32","40.69","200","50.44","200","3.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1202190","13.91","89.43","200","49.88","200","2.12","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1635012.75","18.92","128.675","200","43.968","50","4.449","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1710213","19.79","141.213","200","44.271","50","2.12","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3553605.75","41.13","77.256","80","26.459","30","1.131","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3129027.5","36.22","76.054","80","15.891","30","2.068","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0.66","0","332.865","80","11.353","30","19.397","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3251098.5","37.63","76.869","80","27.11","30","3.05","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3174757.5","37.002","21.892","100","1.382","50","3.602","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2603371","30.719",3.0284,"100",1.085,"50",6.6619,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","2.888","250","3.094","80","47.362","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2260753","26.166","76.369","250","27.644","80","1.288","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.102","250","0.1","80","13.523","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46440420","537.505","34.238","100","27.241","50","0.628","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","27224298","323.284","9.542","50","0","35","0.127","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","5352964.5","63.679","163.293","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8923487.7","103.281","244.894","320","0.005","100","5.155","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5539027.15","64.109","-","-","-","-",2.622,"20","正常"]