{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12182676","141.003",154.627,"320",10.75,"100",0.635,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15547834","179.952",133,"320",26.153,"100",0.5,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9611380","111.243","-","-","-","-",7.56,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8179239","94.667","-","-","-","-",6.226,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.432","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9491881","109.86","-","-","-","-","0.572","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14994.539","0.174","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10951.525","0.127","3.016","320","2.404","100","2.238","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700726.562","8.11",130.158,"300",16.809,"100",2.287,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1263263.04","14.621",2.73,"200",4.93,"200",0.29,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10750084","124.422",242.277,"320",48.908,"100",1.176,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10004724","115.795",233.335,"320",41.254,"100",1.652,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9550200","110.535","-","-","-","-",2.027,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7473231","86.496","-","-","-","-",4.611,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2992912.25","34.92","114.572","200","12.133","50","7.084","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2847118","33.248","108.718","200","17.428","50","5.347","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2970975.75","34.649","116.445","200","15.584","50","5.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1083612.88","12.54","108.644","200","9.211","35","3.4","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","783441.81","9.07","108.165","200","16.031","35","3.622","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","900172.25","10.42","110.365","200","17.38","35","1.587","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2995703","34.67","112.892","200","27.316","35","0.533","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2352079.25","27.223","154.121","200","26.128","50","5.41","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1255432.875","14.53","162.336","200","19.775","50","6.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1439240","16.658","181.134","200","12.919","50","6.459","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2253415.68","26.081",32,"200",3.44,"35",0.65,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2674607.25","30.956","0","50","0","35","7.942","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","702852.143","8.319","25.826","50","0.012","35","18.11","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3078.609","0.037","39.777","50","1.814","35","48.999","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5504.748","0.064","7.222","50","16.337","35","206.139","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","175458.526","2.07",28.631,"50",0.023,"35",0.217,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","378760.32","15781.68",3.255,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18183070.08","210.452",15.464,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","113.151","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-14160.96","-0.164","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","35787908.16","414.212",27.479,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","736499.52","8.524","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","129600","1.5",42.68,"-",1.56,"-",4.04,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9716814","112.463",216.7,"320",24.601,"100",7.116,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4260599.5","49.312","-","-","-","-",11.888,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9550234","110.535",221.273,"320",36.896,"100",1.889,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6811544","78.837","-","-","-","-",9.254,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","746668.8","8.642",3.05,"50",0.79,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","37532.992","0.434","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11782.765","0.136","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","30432.271","1268.011","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61383383.916","724.91",41.265,"100",27.762,"50",3.715,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60402869.925","713.08",40.939,"100",17.221,"50",7.615,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389479.812","4.508","259.537","550","9.758","280","0.852","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482403.812","5.583","246.337","550","2.032","400","0.328","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","535708","6.2","227.802","550","1.755","400","1.552","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","491898.031","5.693","221.312","550","7.63","400","1.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","561417","6.498","87.167","200","1.784","200","1.79","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","897757","10.391","65.894","200","1.645","200","6.766","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","115272.07","1.334","15.221","-","18.152","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1442786.75","16.699","44.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","963746.125","11.154","28.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3866203.25","44.748","75.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4404985","50.984","35.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3928156.5","45.465","55.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7229576","83.676","50.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1560688.125","18.064","42.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2405145.25","27.837","37.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1210316.75","14.008","58.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","0","0","0.102","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3509317","146221.547","73.178","100","0.484","50","16.378","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3930931.75","45.497","31.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1963942.625","22.731","45.652","100","4.017","50","0.735","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","302142.844","3.497","4.501","50","2.288","35","3.279","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11099281","128.46","78.95","200","50.91","200","8.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","6089160","70.47","130.68","200","55.55","200","12.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","165788","1.91","35.07","200","11.51","200","2.41","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1419340","16.42","74.99","200","27.51","200","4.23","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3772772","43.66","49.61","100","20.47","35","1.16","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1179437.62","13.65","45.31","300","2.18","100","3.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1512.55","0.02","3049.37","300","750.38","100","20443.2","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876005.56","10.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3079080.25","35.64","119.05","300","0.84","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1775921.25","20.55","59.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","46217.88","0.53","102.62","120","50.11","100","36.04","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6557833","75.9","60.66","100","0","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21378300","247.43","24.64","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","108673.37","1.26","42.43","300","0","100","0.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6761970","78.26","36.73","100","0","50","2.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275301.88","14.76","60.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1022630","11.83","22.19","200","65.04","200","10.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1098080","12.7","59.34","200","65.68","200","7.16","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","5805.06","0.07","16.578","200","1.492","50","55.527","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1698945.13","19.67","124.059","200","47.981","50","5.04","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31414.58","0.36","141.551","80","0","30","4.991","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2806024.25","32.48","75.128","80","20.485","30","1.591","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2926124","33.87","77.192","80","26.89","30","0.977","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3068595.75","35.52","76.918","80","27.341","30","3.552","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3195538,"-",20.416,"100",1.105,"50",3.24,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1900242.75","22.402",1.59,"100",0.44,"50",4.62,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","206860.391","2.394","2.364","250","7.662","80","18.85","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2104668.5","24.36","78.024","250","26.19","80","0.939","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","40.09","250","5.218","80","19.81","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27964946","323.668",39.903,"100",27.876,"50",1.066,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","942856.688","11.172",0.965,"50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","5356695","63.312","260.026","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8581223.8","99.32",194.769,"320",0.708,"100",3.649,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","8729197.132","101.032","-","-","-","-",4.777,"20","正常"]