{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电镀+医疗"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电镀+医疗","index":0,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,18,0],[2,1,18,1],[2,2,18,2],[2,3,18,3],[2,4,16,4],[2,5,18,5],[17,4,18,4],[19,0,35,0],[19,1,35,1],[19,2,35,2],[19,3,35,3],[19,4,35,4],[19,5,35,5],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[36,2,42,2],[36,3,42,3],[36,4,42,4],[36,5,42,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市（2024年12月）重点污染源执法监测（3家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L，pH除外）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","处理前污染物浓度","废水排放量（m3/s）","工况负荷\n(%)"]
[1,"博罗县","惠州方中电子科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）","2024-12-04","总铬","0.004L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.18,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.1,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.839,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.1,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氟化物",{"v":0.1,"d":"0.10"},10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[2,"博罗县","博罗县惠丰五金制品厂","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）","2024-12-18","总铬","0.004L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.1,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.51,"d":"0.510"},15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.82,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[3,"博罗县","博罗县人民医院（新院）","规定排放口","《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)","2024-12-18","pH值",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,250,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":5.3,"d":"5.30"},100,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",6.66,"—","—","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚",0.01,1,"是","—","—","—","—","—"]
[null,"填报：",null,"审核：",null,"审定：",null,null,"日期：","          年      月      日 "]