{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电镀+医疗"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电镀+医疗","index":0,"n_rows":57,"n_cols":15,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,19,3],[2,4,19,4],[2,5,19,5],[20,0,37,0],[20,1,37,1],[20,2,37,2],[20,3,37,3],[20,4,37,4],[20,5,37,5],[38,0,55,0],[38,1,55,1],[38,2,55,2],[38,3,55,3],[38,4,55,4],[38,5,55,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市（2025年3月）重点污染源执法监测（3家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L，pH除外）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","处理前污染物浓度","废水排放量（m3/s）","工况负荷\n(%)"]
[1,"博罗县","惠州金茂源环保科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2〈新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-03-25","总铬","0.004L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.07,0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",8e-05,0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.3,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.27,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.6,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,50,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.104,8,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.61,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[2,"博罗县","博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-03-25","总铬","0.004L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.18,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉",0.005,0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.27,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.8,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.096,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.4,"d":"1.40"},20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.1,"d":"0.10"},10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[3,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-03-27","总铬","0.004L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.21,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.5,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.104,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.22,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.08,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",{"v":0.2,"d":"0.20"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[null,"填报：",null,"审核：",null,"审定：",null,null,"日期：","          年      月      日 "]