{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12556736","145.333","100.098","320","25.63","100","1.128","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1626161.625","18.821","2.722","320","0.534","100","0.74","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7612120","88.103","-","-","-","-",3.191,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","314273.312","3.637","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2357910.25","98246.258","-","-","-","-","0.184","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1365369.25","15.803","-","-","-","-","0.984","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","436538.906","5.052","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","293989.594","3.403","3.397","320","2.569","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695343.25","8.048","164.775","300","15.557","100","2.1","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1336867.2","15.473","1.21","200","5.69","200","0.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11270361","130.444","197.153","320","43.38","100","0.465","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","578820.062","6.699","0.482","320","0","100","1.036","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9140737","105.796","-","-","-","-",1.45,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3463648","40.863","80.378","200","21.126","50","6.889","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3030985.75","35.853","82.167","200","6.336","50","4.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2979196","36.313","102.042","200","36.026","50","6.103","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084689","12.55","105.757","200","5.63","35","5.123","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","924740.25","10.7","107.746","200","11.034","35","4.661","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1095267.63","12.68","109.249","200","10.098","35","1.516","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2962492","35.78","110.559","200","15.688","35","0.706","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1940397","22.458","165.562","200","33.31","50","4.383","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1188578.75","13.757","163.286","200","9.004","50","6.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491930.75","17.268","163.083","200","17.728","50","7.383","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1924378.56","22.273","20.72","200","0.37","35","1.4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","19.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16654172","192.757","44.841","50","0.628","35","2.544","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","14143074.699","170.053","25.465","50","0.581","35","1.12","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13617074.316","169.498","23.689","50","0.234","35","1.414","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5045.576","0.06","612.031","50","0","35","52.871","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","124962.068","1.542","35.403","50","0.161","35","0.554","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38350385.28","1597932.72","21.335","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18243230.4","211.148","25.243","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19533769.92","226.085","45.761","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-94055.04","-1.089","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-679069.44","-7.86","525.733","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44610644.16","516.327","19.881","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","154656","1.79",42.22,"-",2.13,"-",2.81,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1125.384","0.034","33.994","320","21.915","100","1.3","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4216951","48.807","-","-","-","-",8.628,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10261466","118.767","27.786","320","31.003","100","1.537","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6546023","75.764","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","417398.4","4.831","318.62","50","434.41","35","92.79","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","255171.156","2.953","-","-","-","-",2.102,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14474.854","0.168","-","-","-","-",1.052,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53505.98","0.619","-","-","-","-",1.243,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","252817.934","10534.081","22.25","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45909542.47","542.931","34.842","100","20.208","50","2.177","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50389194.887","594.995","37.284","100","23.308","50","4.056","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405688.125","4.695","254.574","550","6.634","280","0.549","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","460680.781","5.332","244.264","550","1.964","400","0.272","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","525580.062","6.083","213.843","550","1.85","400","0.548","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","454960.094","5.266","222.81","550","0.529","400","0.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","779008.375","9.016","124.369","200","4.926","200","1.499","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","782517.938","9.057","94.363","200","5.216","200","8.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127552.078","1.476","12.829","-","29.358","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1386973.125","16.053","48.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","883046.125","10.22","37.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3919587.25","45.366","64.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4048445.5","46.857","61.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3936143","45.557","63.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7355486.5","85.133","47.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1437527.375","16.638","40.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2385910.5","27.615","29.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1089822.125","12.614","58.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1599456.125","18.512","63.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3897774.25","162407.25","55.936","100","1.498","50","10.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3792585.5","43.896","31.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1909535.25","22.101","41.138","100","9.348","50","1.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","491792.844","5.692","30.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2176515.25","25.191","-","-","43.1","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12649778","146.518","51.334","100","6.881","50","6.983","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","418139.969","4.84","30.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3333503.25","38.582","32.243","100","14.658","50","0.564","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3438092.75","39.793","63.74","100","2.482","50","1.151","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","342998.594","3.97","-","-","2.413","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","22027.822","0.255","20.458","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","628692.375","7.276","7.695","50","0.694","35","0.738","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1128053","13.083","35.21","100","1.027","50","0.207","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","439968.125","5.12","67.864","300","1.062","100","3.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5128156","59.354","29.101","100","0.546","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7739645","89.579","51.859","100","0.797","50","0.063","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10883415","125.97","85.76","200","44.66","200","8.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2670570","30.9","158.16","200","65.57","200","3.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","930501","10.76","13.17","200","10.37","200","13.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1686810","19.52","89.42","200","22.88","200","6.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3313293.75","38.34","49.66","100","14.53","35","1.12","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1564731.5","18.11","95.32","300","1.9","100","3.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1213.7","0.01","1463.55","300","398.63","100","9426.95","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","814813.94","9.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3282576.5","37.99","88.91","300","1.9","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1835376.5","21.24","50.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","104.62","120","42.79","100","28.73","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7022110","81.22","58.88","100","0","50","3.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20631900","238.79","40.13","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127029.5","1.47","41.32","300","0.05","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6547020","75.77","37.3","100","0","50","3.18","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1231177.88","14.25","70.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1311170","15.17","22.75","200","56.35","200","2.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1281240","14.82","71.01","200","63.74","200","1.78","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1744890.5","20.19","99.85","200","41.248","50","6.541","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1564377.38","18.11","125.004","200","33.701","50","5.181","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3165352.25","36.64","74.988","80","23.664","30","0.746","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2567756.5","29.72","169.574","80","0.047","30","30.072","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2899777.5","33.56","76.944","80","26.038","30","0.984","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2958833.25","34.25","77.02","80","14.796","30","3.449","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3348328.75","38.754","20.189","100","0.897","50","3.1","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2255593","26.604",1.95,"100",0.565,"50",7.671,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","750480.938","8.686","7.047","250","14.148","80","61.344","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2219795.5","25.692","76.797","250","21.65","80","0.403","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1785163.625","20.662","75.266","250","21.347","80","2.378","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44715008","517.535","36.052","100","27.118","50","0.703","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21488094","264.668","14.021","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","16501395","194.483","178.326","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8728109.3","105.412","236.582","320","2.837","100","11.224","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5318296.342","61.554","-","-","-","-",4.787,"20","正常"]