{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-09-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12951430","149.901","220.144","320","41.128","100","0.864","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14562599","168.549","33.29","320","37.008","100","0.537","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7774797.5","89.986","-","-","-","-",3.741,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7980844","92.371","-","-","-","-",7.486,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2692216","112175.656","-","-","-","-","0.036","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11196467","129.589","-","-","-","-","0.556","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","852789.75","9.87","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","170900.031","1.978","28.299","320","20.844","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","725704","8.399","117.287","300","0.56","100","1.995","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1637029.44","18.947","3.4","50","5.31","35","2.34","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.64","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","362518.344","4.196","0.01","320","59.599","100","10.974","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","898887.812","10.404","0.496","320","1.81","100","1.48","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","505606.312","5.852","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4330123.5","50.524","85.281","200","40.776","50","7.595","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3291475","38.418","83.457","200","10.144","50","5.481","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2574726.75","30.091","0","200","7.784","50","4.793","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","909163.44","10.98","106.58","200","0.365","35","5.096","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","911081.25","10.55","111.693","200","4.4","35","4.479","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","997678.69","11.55","110.432","200","5.269","35","2.33","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3170807.75","36.7","114.101","200","14.857","35","1.424","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1893232.75","21.912","145.811","200","15.145","50","3.787","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1369585.5","15.852","146.573","200","10.562","50","3.868","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1115282.875","12.908","141.094","200","8.536","50","6.136","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2140914.24","24.779","19.82","200","7.77","35","1.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","34560","0.4","26.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","818157.875","9.469","0","50","0","35","7.243","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12929128.911","152.524","25.167","50","0.224","35","1.366","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14489957.958","173.408","25.695","50","0.163","35","1.419","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","72424.023","0.854","12.144","50","1.359","35","46.727","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","128239.873","1.531","37.864","50","0.073","35","0.404","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","720.105","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36753488.64","425.388","21.465","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39759154.56","460.175","20.124","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-70053.12","-0.811","61.028","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32311509.12","373.976","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49355352","571.242","20.934","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","160903.164","1.862",52.211,"-",1.8954,"-",1.677,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9471413","109.623","27.257","320","27.982","100","1.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2133198.25","24.69","-","-","-","-",6.703,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9842683","113.92","42.251","320","32.7","100","1.823","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4605973","53.31","-","-","-","-",4.67,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","686958.564","28623.274","18.663","50","1.662","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","993444.25","11.498","-","-","-","-",5.096,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","86923.719","1.006","-","-","-","-",0.992,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2086.496","0.024","-","-","-","-",1.497,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","107259.59","4469.15","4.9","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60450842.309","728.384","36.888","100","25.14","50","3.681","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61130594.593","735.636","34.33","100","26.274","50","2.255","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427883.469","4.952","257.303","400","8.411","200","0.962","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461413.156","5.34","219.659","400","1.619","400","0.286","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459761.531","5.321","194.601","400","3.17","200","1.537","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","754342.562","8.731","110.243","200","6.491","200","1.481","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","849672.688","9.834","83.47","200","5.041","200","4.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128469.805","1.488","10.494","-","39.562","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1404457.875","16.255","46.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776331.375","8.985","40.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3860926.5","44.687","70.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4419731.5","51.154","55.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3936844.25","45.565","65.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6666687","77.161","46.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2343349.75","27.141","30.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1660524.375","19.219","40.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1104926.875","12.806","66.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1813785.375","20.993","65.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3877484.25","161561.844","62.191","100","1.018","50","7.157","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3609455.25","41.776","29.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1930708.5","23.318","38.343","100","5.417","50","0.891","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398017.625","4.613","29.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2233810.5","25.892","-","-","19.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12128991","140.382","49.071","100","3.166","50","4.769","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1444884.25","16.723","38.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3169885","36.688","29.616","100","3.652","50","0.508","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3252250.25","39.278","62.212","100","1.54","50","0.899","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","346218.156","4.007","-","-","4.028","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3803433.25","48.023","21.725","50","0.019","35","0.325","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1180166.5","13.659","34.132","100","0.872","50","0.172","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","61901.473","0.716","90.139","300","1.126","100","2.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4958060.5","57.426","30.527","100","0.799","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6412339.5","74.266","42.828","100","0.564","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7610597","88.09","89.24","200","23.29","200","8.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2862620","33.13","165.53","200","70.93","200","6.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1484720","17.18","69.6","200","39.78","200","9.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1931980","22.36","63.67","200","49.67","200","14.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","577910.37","7.03","40.88","100","35.22","35","0.94","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","980592.25","11.92","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1201.23","0.01","925.87","300","236.55","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","970033.38","11.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3651353.5","42.26","117.98","300","4.24","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1968457.75","22.78","55.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9746230","112.8","70.27","120","2.9","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7222350.5","83.59","62.58","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21320300","246.76","25.13","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125807.43","1.46","32.67","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5753760","69.93","37.16","100","0","50","1.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1261782.75","14.6","65.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1110230","12.84","25.5","200","64.73","200","2.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","857265","9.92","59.29","200","79.31","200","4.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1810354.25","20.95","145.584","200","32.673","50","4.834","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1865384.25","21.59","134.716","200","45.464","50","5.408","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3515377.75","40.69","77.44","80","11.478","30","0.963","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2978642.25","34.48","76.602","80","12.465","30","1.174","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3212978","37.19","76.595","80","20.376","30","0.612","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1707.39","0.02","24.986","80","6.882","30","33.405","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3225370.5","37.331","18.368","100","1.074","50","2.474","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2645707.5","31.202",7.398,"100",3.8609,"50",4.961,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1811276.125","20.964","77.465","250","20.662","80","2.634","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2313129.25","26.772","75.458","250","20.736","80","0.252","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.299","250","28.984","80","17.435","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45951496","531.846","35.284","100","27.046","50","0.455","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","22509964","334.87","12.003","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","692175.125","8.244","2.98","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8975150.9","103.879","207.034","320","2.91","100","5.824","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5460068.92","63.195","-","-","-","-",2.871,"20","正常"]