{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","396917.625","4.594","46.023","320","25.872","100","8.931","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14763532","170.874","144.846","320","47.448","100","0.67","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","627311.812","7.26","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8090609.5","93.641","-","-","-","-",7.1736,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2580905.5","107537.742","-","-","-","-","0.027","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7546960.5","87.349","-","-","-","-","0.386","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","21663.637","0.251","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","273456.625","3.165","34.737","320","19.995","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口",465960.437,"-",121.669,"300",5.1071,"100",1.973,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1923937.92","22.268","13.71","50","2.77","35","0.78","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.42","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","366814","4.246","0.018","320","48.403","100","17.708","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","445070.656","5.151","0.459","320","2.935","100","0.502","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","551231.062","6.38","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3832182.25","44.698","89.793","200","24.076","50","6.962","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3625823.25","42.348","92.25","200","7.082","50","6.203","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3560633.5","41.506","90.648","200","11.003","50","5.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055049.75","12.21","111.089","250","4.723","80","5.216","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","892065","10.32","112.641","250","11.623","80","4.549","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1206258.13","16.75","414.79","250","55.029","80","315.371","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3157040.25","36.54","105.794","250","8.377","80","1.506","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1840989.875","21.308","141.295","200","13.384","50","5.385","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1328308.5","15.374","122.287","200","6.543","50","3.853","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1302646.5","15.077","113.011","200","6.849","50","4.793","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2298170.88","26.599","21.58","200","0.32","35","0.54","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","32.57","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7419303.5","85.872","39.113","50","0.135","35","11.503","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6730216.5","77.896","7.186","50","0.026","35","0.082","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","251298.84","2.982","7.285","50","4.852","35","23.38","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38602061.538","460.63","23.907","50","0.001","35","0.58","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8020.646","0.095","29.758","50","1.629","35","21.388","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","789.308","0.009","89.648","50","9.834","35","110.903","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","112.32","4.68","59.112","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19810388.16","229.287","58.117","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22438805.76","259.708","30.834","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11116560.96","128.664","39.427","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18649085.76","215.846","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48798296.64","564.795","20.914","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179046.633","2.072",44.5295,"-",0.0407,"-",4.1625,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9247791","107.035","26.643","320","12.11","100","5.571","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6565457.5","75.989","-","-","-","-",6.7856,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11253805","130.252","31.649","320","37.746","100","1.992","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5023954.5","58.148","-","-","-","-",3.8544,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","755224.642","31467.693","10.979","50","5.5","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","95287.43","1.103","-","-","-","-",1.383,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","175280.472","7303.353","34.96","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61609243.385","729.335","38.287","100","24.087","50","2.293","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61967515.527","771.105","36.533","100","26.283","50","4.117","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410950.25","4.756","251.793","400","7.524","200","0.696","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475991.812","5.509","235.642","400","1.789","400","0.272","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","440813.062","5.102","228.854","400","2.427","200","1.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","850675.25","9.846","115.476","200","3.471","200","1.776","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","850636","9.845","66.728","200","2.97","200","6.75","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128650.82","1.489","10.53","-","19.601","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1353286.125","15.663","30.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797712.938","9.233","38.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3920859.75","45.38","68.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4202010","48.634","62.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4444897","51.446","56.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6527220.5","75.546","49.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2306442.75","26.695","33.095","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1426435.125","16.51","45.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1070095.625","12.385","63.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1671728.375","19.349","65.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3866294","161095.594","67.074","100","0.589","50","5.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3489379","40.386","25.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1891137.5","21.949","37.951","100","5.965","50","1.945","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399846.5","4.628","34.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2083420.25","24.114","-","-","38.428","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12483833","144.489","49.269","100","6.71","50","3.367","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4638013.5","53.681","41.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2453061.75","28.392","38.28","100","31.681","50","0.637","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3153182.75","36.495","70.965","100","2.255","50","0.864","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","350951.344","4.062","-","-","2.688","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4097697","47.427","22.157","50","0.029","35","0.51","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1261030","14.595","36.38","100","0.582","50","0.156","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","129271.922","1.496","0","300","17.036","100","22.192","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5158421.5","59.704","29.412","100","0.467","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6649525","76.962","43.834","100","0.917","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8946308","103.55","92.41","200","40.98","200","6.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2295370","26.56","122.67","200","71.21","200","6.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1419120","16.42","69.63","200","57.52","200","10.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1457440","16.86","73.74","200","50.45","200","11.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2993122.25","34.64","63.78","100","3.93","35","0.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1574248.12","18.22","59.31","300","0.87","100","3.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1358.88","0.02","186.1","300","68.48","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","864467.62","10.01","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3825238","44.27","92.02","300","2.2","200","1.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2054749.75","23.78","62.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9903256","114.62","73.45","120","7.15","100","1.88","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7377644.5","85.39","57.95","100","0","50","4.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20343100","235.45","19.94","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","122574.8","1.42","53.93","300","0.12","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6153470","71.22","34.41","100","0","50","2.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1414102.62","16.37","76.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1095340","12.67","17.61","200","72.34","200","6.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","934747","10.81","59.21","200","81.82","200","4.92","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2096607.75","24.27","131.247","200","28.711","50","4.228","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1873584.88","21.69","106.019","200","26.182","50","5.374","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3335272","38.6","75.911","250","17.598","80","1.003","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3020447.5","34.96","77.017","250","20.639","80","1.274","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3170007.25","36.69","77.502","250","26.447","80","0.953","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","41.735","250","3.1","80","77.574","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3110176.5","35.997","19.624","100","0.693","50","1.971","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3091596.75","36.366",10.0735,"100",1.9039,"50",3.1964,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1893710","21.918","76.175","250","10.757","80","2.932","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","271072.188","3.137","80.817","250","24.53","80","8.95","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.106","250","31.137","80","57.621","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47486248","549.609","36.649","100","26.896","50","1.352","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","34690936","408.282","10.481","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","45713860","580.54","11.368","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8351974.8","96.666","122.361","320","6.31","100","120.634","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4570944.348","52.904","-","-","-","-",1.2658,"20","正常"]