{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾焚烧炉废气"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾焚烧炉废气","index":0,"n_rows":119,"n_cols":13,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,40,0],[2,1,40,1],[2,2,40,2],[2,3,40,3],[2,4,14,4],[2,5,14,5],[2,6,14,6],[2,12,40,12],[8,9,13,9],[8,10,13,10],[8,11,13,11],[13,13,16,13],[15,4,27,4],[15,5,27,5],[15,6,27,6],[21,9,26,9],[21,10,26,10],[21,11,26,11],[28,4,40,4],[28,5,40,5],[28,6,40,6],[34,9,39,9],[34,10,39,10],[34,11,39,11],[41,0,79,0],[41,1,79,1],[41,2,79,2],[41,3,79,3],[41,4,53,4],[41,5,53,5],[41,6,53,6],[41,12,79,12],[47,9,52,9],[47,10,52,10],[47,11,52,11],[54,4,66,4],[54,5,66,5],[54,6,66,6],[60,9,65,9],[60,10,65,10],[60,11,65,11],[67,4,79,4],[67,5,79,5],[67,6,79,6],[73,9,78,9],[73,10,78,10],[73,11,78,11],[80,0,118,0],[80,1,118,1],[80,2,118,2],[80,3,118,3],[80,4,92,4],[80,5,92,5],[80,6,92,6],[80,12,118,12],[86,9,91,9],[86,10,91,10],[86,11,91,11],[93,4,105,4],[93,5,105,5],[93,6,105,6],[99,9,104,9],[99,10,104,10],[99,11,104,11],[106,4,118,4],[106,5,118,5],[106,6,118,6],[112,9,117,9],[112,10,117,10],[112,11,117,11]]}
["附件3：          惠州市2020年9月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","监测点位","采样日期","烟气流量（m3/h）","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标\n评价","备注"]
[1,"光大环保能源（博罗）有限公司","博罗县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《博罗县生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理设施排口","2020-08-24",117363,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，镉、铅、铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。低浓度颗粒物、一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",6,100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",168,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":4.2e-5,"d":"0.000042"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",7.86,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","2.08×10-5","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00102]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","9.14×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理设施排口","2020-08-24",115861,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",135,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",7.5e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",11.6,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","9.67×10-6","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","2.75×10-4"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00199]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","1.14×10-3"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","2.83×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"3#焚烧炉废气处理设施排口","2020-08-24",127089,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",98,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",5.4e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",12.3,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","ND","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","2.42×10-4"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00125]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","4.67×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","2.31×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","3.34×10-4"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[2,"光大环保能源（惠东）有限公司","惠东县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《惠东生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理后排口","2020-08-25",117824,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。低浓度颗粒物、一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",152,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":6.7e-5,"d":"0.000067"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",8.26,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","1.89×10-5","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00164]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","3.39×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理后排口","2020-08-25",126269,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",165,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",7.3e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",9.17,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","ND","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00818]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"3#焚烧炉废气处理后排口","2020-08-25",179291,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",165,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",6.1e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",9.41,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","ND","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00145]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","1.22×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","1.08×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[3,"惠州广惠能源有限公司","惠城区","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《惠州市区垃圾焚烧发电项目—芦洲林果场选址环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理后排口","2020-08-06",97031,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。低浓度颗粒物、一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",79,200,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":5.5e-5,"d":"0.000055"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",{"v":15.2,"d":"15.20"},30,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","8.86×10-5","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00114]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","1×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","6×10-5"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理后排口","2020-08-06",93929,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",97,200,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",5.2e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",12.8,30,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","7.0×10-5","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00105]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","2×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","9×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"3#焚烧炉废气处理后排口","2020-08-06",102192,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",103,200,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",5.6e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",12.8,30,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","7.77×10-5","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00111]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","3×10-4"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","1.1×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]